**神特新材料有限公司三期工程10KV配电增容工程采购开关柜等材料项目****招标公告**

**一、招标条件**

本次招标项目: 神特新材料有限公司三期工程10KV配电增容工程采购开关柜等材料项目;

编号:物资-2024（内）22;

项目业主:连云港市工业投资集团供电工程分公司，

资金来源:自筹;

招标人为连云港市工业投资集团。

项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

**二、项目基本情况**

1.项目名称：神特新材料有限公司三期工程10KV配电增容工程采购开关柜等材料项目

2.合同服务期（质保期）：1年

3.交货期：自收到中标通知书起15天内

4.质量标准∶符合国标、通过国网供电公司验收

5.采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压隔离开关柜 | HXGN15-12（2AH1) | 面 | 1 | 2AH1隔离开关与2AH2真空断路器之间电气、机械闭锁；隔离开关、真空断路器手动/电动操作，操作电源DC,220V；壳体采用镀锌喷塑板材，板材厚度≥2.0mm.具体详见图纸 |
| 2 | 高压断路器开关柜 | HXGN15-12（2AH2) | 面 | 1 |
| 3 | 低压进线开关柜 | 1AA1-MNS | 面 | 1 | 壳体采用镀锌喷塑板材，板材厚度≥2.0mm.变压器侧出线，低压进线柜AA1侧进线，具体详见图纸。 |
| 4 | 单母线电容器柜 | 1AA2-MNS | 面 | 1 |
| 5 | 低压出线柜 | 1AA3-MNS | 面 | 1 |
| 6 | 低压出线柜 | 1AA4-MNS | 面 | 1 |
| 7 | 低压出线柜 | 1AA5-MNS | 面 | 1 |
| 8 | 变电所配电箱 | 非标 | 台 | 1 | 具体详见图纸 |
| 9 | 直流电源屏 | GZDW-20AH | 套 | 1 | 具体详见图纸 |
| 10 | 照明电缆桥架安装 | XQJ-C-100mm\*50mm，厚1.5mm | 米 | 80 | 按实结算，中标单位负责安装，价格包括安装和安装辅材，吊装高度房顶下3米，隔1.5米1处吊筋，吊筋为10mm镀锌丝，桥架下面用40mm\*40mm角铁固定，墙面桥架直接固定在墙上，具体尺寸按照竣工验收为准。 |
| 11 | 变压器风管 | 尺寸：400mm\*400mm；热镀锌风管（厚度不小于0.75mm）；现场制作 | 米 | 9 | 按实结算，中标单位负责安装，价格包括辅材，具体长度按照验收测量为准，具体长度以现场验收测量为准。 |
| 12 | 热镀锌集气罩 | 热镀锌集气罩 集气罩2000\*1500；厚度1.2mm；现场制作，参照手绘图纸，高约1米。 | 套 | 1 |
| 13 | 变压器低压侧铜排连到低压配电箱AA1 | 铜排TMY100x10 | 米 | 30 | 按实结算，中标单位负责安装和安装辅材，具体长度以现场验收测量为准 |
| 14 | 变压器低压侧铜排连到低压配电箱AA1 | 铜排TMY100x8 | 米 | 5 | 按实结算，中标单位负责安装和安装用辅材，具体长度以现场验收测量为准 |
| 15 | 变压器低压桩头铜软连接 | 100x10\*250 | 只 | 6 | 价格包括安装和安装辅材 |
| 16 | 变压器低压桩头铜软连接 | 100x8\*250 | 只 | 1 | 价格包括安装和安装辅材 |
| **1-16项报价须包含材料装卸费** |

|  |
| --- |
| 设备品牌、厂家推荐表 |
| 序号 | 设备名称 | 设备厂家 |
| 1 | 断路器 | 施耐德、ABB、西门子、伊顿 |
| 2 | 电容补偿、功能仪表 | 斯菲尔、江苏安豪、丹东华通 |
| 备注： 注：投标人所投产品品牌须在上述品牌范围内选择一种，投标时投标人必须选择其中之一（或者经招标人同意后选择不低于招标文件的所推荐品牌）作为投标品牌并列表说明（格式自拟），投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求，并在投标截止时间前三日由招标人书面同意并加盖公章，否则视为未能对招标文件作出实质性响应作无效标处理。投标人必须承诺所购买材料严格 按照施工图纸、招标文件要求采购。投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。 所有材料及其他配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品。 |

6、采购预算：人民币404858.66元

**三、投标人的资格要求：**

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2023年-2024年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4. 投标人在近三年内（2021年-至今）具有与本次招标项目类似业绩不少于2项，单项金额不低于40万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5. 投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7. 本项目不接受联合体投标、投标人必须整包投标。

**四、获取招标文件**

自2024年04月26日至2024年04月30日17时00分，请投标人将企业营业执照、授权委托代表身份证扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

**五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、截止时间为：2024年05月06日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

**六、资格审查**

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

1. **评标方法**

本项目采用经评审的最低价法。

**八、公告期限**

自本公告发布之日起05天。

**九、其他补充事宜**

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。**保证金缴费凭证需装订在投标文件内**。

本次投标保证金金额为人民币捌仟元整（￥8000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

**投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，**以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

**十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨超

电 话：19901572048

1. 项目负责人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：王建

电 话：13739120321

 连云港市工业投资集团有限公司

2024年04月26日